电力电缆 YJHLV（含YJHLV22）

一、技术要求：

1、符合GB/T 31840.1-2015《额定电压1kV到35kV铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1kV和3kV电缆》要求及设计要求，满足业主、监理现场不定期抽样送检的质量要求；

## 2、提供所有采购电缆规格型号项目部委托送检样品。

- 二、提供质量证明资料

## 企业营业执照

## 生产许可证

## 经销授权书（如有经销商，厂家直供不需要）

## 产品合格证

## 产品出厂检测报告

## 厂家委托第三方出具的型式试验报告，可在原有大线径YJHLV22-1KV（如300、400）全项型式试验报告基础上提供YJHLV-1KV-2×16（最低要求）全项型式试验报告（检测项目详见表1），若无大线径YJHLV22-1KV（如300、400）全项型式试验报告则需要提供YJHLV22-1KV-4×35全项型式试验报告

## 企业产能说明

8、企业在信用交通、信用中国两个网站上查询无不良记录的截图

- 表1：厂家型式试验报告检测项目（检测报告必须包含表中所列所有检测项目，不得缺项）

| 序号 | 样品名称 | 检测参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆（GB/T 31840.1-2015） | 结构尺寸（导体单线根数，绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度，挤包内衬层最薄处厚度，铠装层材料—宽度、钢带厚度、钢带间隙/钢带宽度，护套平均厚度、护套最薄处厚度，电缆外径） |
|  |  | 标志（成品电缆表面标志、标志间距离） |
|  |  | 电性能（20℃导体直流电阻、绝缘电阻常数、4h电压试验） |
|  |  | 绝缘物理机械性能（原始性能—老化前抗张强度、老化前断裂伸长率，空气烘箱老化试验—老化前后抗张强度变化率、老化前后断裂伸长率变化率，成品电缆段老化试验—老化前后抗张强度变化率、老化前后断裂伸长率变化率，高温压力试验，热延伸试验，收缩试验—收缩率，吸水试验—重量增量） |
|  |  | 护套物理机械性能（原始性能—老化前抗张强度、老化前断裂伸长率，空气烘箱老化试验—老化后抗张强度、老化后断裂伸长率、老化前后抗张强度变化率、老化前后断裂伸长率变化率，成品电缆段老化试验—老化后抗张强度、老化后断裂伸长率、老化前后抗张强度变化率、老化前后断裂伸长率变化率，失重实验—失重量，高温压力试验，抗开裂试验，低温拉伸试验—伸长率，成品电缆低温冲击试验） |
|  |  | 铝合金单线性能（抗拉强度、断裂伸长率、反复弯曲性能、化学成分） |
|  |  | 铝合金带联锁铠装的特殊性能（紧密性、柔韧性） |